Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением МЧС России

от_03.09.2021_№ 777

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, 06.06.2022 КНМ № 43220061000200885775. QR-код*

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

610035, Кировская область, г. Киров, ул. Маклина, д.65 тел. +7 (8332) 54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, д. 12 тел. (83361)5-10-92, ond43@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 30/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается:

Муниципальному казенному  дошкольному образовательному учреждению детский сад «Рябинка»                с. Каринка Кирово -Чепецкого района Кировской области.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника ОНДПР Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области - главного государственного инспектора Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк Кировской области по пожарному надзору) Митюкова М.Н. № 30 от 06.06.2022 года

государственным инспектором Кирово-Чепецкого района и города Кирово-

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

| Чепецк по пожарному надзору, майором вн. службы Мильковым Дмитрием Геннадьевичем и старшим лейтенантом Соловьевым Михаилом Александровичем. |  |
| --- | --- |

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка________________________________________

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий Зорина Галина Демидовна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система пожарной сигнализации (далее СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ) в здании детского сада эксплуатируется сверх установленного срока службы (более 10 лет), при этом отсутствует информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации системы, либо не проведено ежегодное проведение испытаний системы пожарной сигнализации и СОУЭ людей при пожаре до их замены в установленном порядке. СПС и СОУЭ в здании по истечению 10 лет срока службы (эксплуатации) не заменены на аналогичные, либо иные по согласованию с проектной организацией. (фактическая эксплуатация 15 лет). | ФЗ-123 ст. 83, 84; ППР в РФ 1479 п.54; Гост Р59638-2021 п.6.6.1, п.6.6.3, п.6.6.4; Гост Р59639-2021 п. 6.7.1; п.6.7.3, п.6.7.4. | До 01.07.2023 года. |  |
|  | В БРО «Орфей» аккумуляторная батарея на момент проведения проверки отключена, клеммы батареи имеют следы электрохимической коррозии (установлена аккумуляторная батарея номинальной ёмкостью 2,2 А/ч.). Остаточная фактическая емкость 0,0 А/ч., что не позволяет обеспечить соблюдение требований, а также требований технической документации завода изготовителя. | ФЗ-123 ст. 83, ст.84; ППР в РФ 1479 п.54; НПБ 88-2001*14.3; п. 6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021. | До 01.07.2023 года. |  |
|  | Фактическое расстояние от точечного дымового пожарного извещателя до решетки вытяжной вентиляции - в помещении электрощитовой (первый этаж) составляет менее 1 метра. | ФЗ-123 ст. 83; ППР в РФ 1479 п.54; НПБ 88-2001* п. 12.19; СП 484.1311500.20207 п. 6.6.32. | До 01.07.2023 года. |  |
|  | При проведении измерений оборудованием шумомер testo 816 заводской номер 30853104/806 (сведения о поверке: свидетельство о поверке №С-БЭ/16-11-2021/109481898, действительно до 15 ноября 2022г.) установлено, что во всех помещениях здания детского сада звуковые сигналы системы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении и не менее 75дБА на расстоянии 3 метра от оповещателя. | ФЗ-123 ст. 84 ч.4; ППР в РФ 1479 п.54; НПБ 104-2003 п. 3.14; п. 3.15; таблица 2 п. 1; СП 3.13130.20094 п.4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.8. | До 01.07.2023 года. |  |
|  | В помещении музыкального/актового зала (второй этаж здания) имеется тканевый занавес (на всю ширину и высоту помещения) разделяющий данное помещение на две части. В образуемой меньшей части помещения система пожарной сигнализации отсутствует. | ФЗ-123 ст. 83; ППР в РФ 1479 п.54; СП 484.1311500.2020 п.6.6; НПБ 110-03 п.4. | До 01.07.2023 года. |  |
|  | Допущена параллельная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации с напряжением до 60 В, на расстоянии менее 0,5м. до силовых и осветительных линий. Фактически – в коридорах здания детского сада и помещениях наблюдается многочисленная параллельная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации с напряжением до 60 В и силовых и осветительных линий на расстоянии менее 0,5м. | ФЗ-123 ст. 83; ППР в РФ 1479 п.54; СП 3.13130.2009 п. 3.4; НПБ 88-2001* п. 12.67 | До 01.07.2023 года. |  |
|  | В помещении прачечной расстояние от потолка до речевого оповещателя составляет менее 150 мм. | ФЗ-123 ст. 83; ППР в РФ1479 п.54; СП 484.1311500.2020 п.6.6.9; НПБ 104-2003 п. 3.21. | До 01.07.2023 года. |  |
|  | Перед помещением изолятора медицинского блока коридор разделён балкой выступающей от потолка на расстояние более 0,4 м. В образуемом отсеке коридора разделённого данной балкой система пожарной сигнализации отсутствует. | ФЗ-123 ст. 83; ППР в РФ 1479 п.54; СП 484.1311500.2020 п.6.6; НПБ 110-03 п. 4; НПБ 88-2001* п. 12.20 . | До 01.07.2023 года. |  |
|  | В части помещений здания расстояние от дымовых точечных пожарных извещателей до стен составляет более 4,5 м., по факту 5-6м. (помещения группы «Алёнушка» игровая и спальня, группа «Дюймовочка» спальня, группа «Василёк» игровая и т. д.). | ФЗ-123 ст. 83; ППР в РФ 1479 п.54; СП484.1311500.2020 п.6.6.18; НПБ 88-2001* таблицы 5. | До 01.07.2023 года. |  |
|  | В подвальном этаже здания детского сада установлен только речевой оповещатель системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Световой оповещатель с надписью «Выход», ручной пожарный извещатель – отсутствуют. | ФЗ-123 ст. 84 ч.4; ППР в РФ 1479 п.54; СП 3.13130.2009 п. 3.3; 5.3. НПБ 104-2003 п.3.11-3.13 приложение 13 НПБ 88-2001* | До 01.07.2023 года. |  |
|  | В одной части здания находятся помещения детского сада, в другой части здания находятся помещения медицинского учреждения. В данных учреждениях установлены свои, независимые системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ). Системы СОУЭ между собой не интегрированы (не объединены). В помещениях детского сада при переходе системы СОУЭ в режим «Пожар» - система СОУЭ в помещениях медицинского учреждения в режим «Пожар» не переходит, и соответственно наоборот. | ФЗ-123 ст. 83; 84; ППР в РФ 1479 п.54; НПБ 104-2003; ППРФ №14648 п.8. | До 01.07.2023 года. |  |

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

| Инспектор - государственный инспектор Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк по пожарному надзору Соловьев М.А. (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя) |  |
| --- | --- |

(подпись)

| Старший инспектор - государственный инспектор Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк по пожарному надзору майор вн.сл. Мильков Д.Г. (должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) |  |
| --- | --- |

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Заведующий МКДОУ детский сад Рябинка» Зорина Галина Демидовна. " 20 " июня 2022 г. __________________ (подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

__________________

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

8 «Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре".

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479.

Гост Р59638-2021? «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

Гост Р59639-2021? «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

НПБ 88-2001 «Нормы пожарной безопасности. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

НПБ 104-2003 «Нормы пожарной безопасности
"Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».

7СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты.